地上式一級火薬庫定期自主検査検査表

火薬庫所有者	

	検査実施日	　　　　年　　月　　日	
		
検査者
	     　　　　　                    

火薬庫所在地

			
		検査火薬庫	爆薬庫　・　火工品庫	

最大貯蔵量

	
許可年月日
許可番号	 　
			
保安責任者
免状番号	
			
代理者
免状番号	
	立会者		
		同行者		

検　査　項　目
	
検　　　査　　　内　　　容
	
結　果
	
特記事項
	
1-1　保安距離　
　(23)	近　接　す　る　保　安　物　件　名	法定距離	実際距離	適・否

	事業用施設とは，規則第23条第７項の適用をいう。

	
	 第１種保安物件 		  　   ｍ	       ｍ			
	 第２種保安物件 		 　　  ｍ	       ｍ			
	 第３種保安物件
  (事業用施設)  		       ｍ	       ｍ			
		（　　　           ）	       ｍ	       ｍ			
	 第４種保安物件
  (事業用施設)  		       ｍ	       ｍ			
		（                 ）	       ｍ	       ｍ			
	 規則第23条第３項の適用の有無（土堤：４分の５以上の高さ）	有・無		
1-2　火薬庫の設置場所　(24-1)	　設置場所は湿地でないこと。
	適・否

1-3　火薬庫の構造
　(24-2)　　　  　　    　　
	①　平屋建の鉄筋コンクリート，煉瓦造，コンクリートブロック造又は石造のいずれかであること。	適・否

	
	②  堅ろう高位であること。	適・否		
	③  排水に留意していること。	適・否		
1-4　火薬庫の壁
　(24-3)	  壁の厚さは，鉄筋コンクリート造 の部分は15㎝以上，煉瓦造，コンクリートブロック造，又は石造の部分は20㎝以上であること。	適・否

1-5　火薬庫の入口の
扉
　(24-4)	①　入口の扉は二重扉であること。	適・否		
	②　外扉は耐火扉で厚さ３㎜以上の鉄板製であり，かつ内側をアングル等で補強してあること。	適・否	
	
	③　内扉と外扉はそれぞれ錠があり，外扉の錠は，南京錠及びえび錠以外の錠であること。	適・否	
	
	④　その他盗難防止の措置が講じてあること。
　・内扉は木製であること。
　・外扉の蝶番は３箇所以上あること。
　・蝶番側にロッド棒が上下２箇所以上取り付けてあること。
　・その他扉枠の固定，目隠し等がしてあること。	適・否	　「盗難防止設備基準」	
1-6　火薬庫の窓 
　(24-5)
（設置してある場合）	①　窓は地盤面から１.７ｍ以上の高さであること。	適・否		
	②　数は火薬庫の大きさに応じ適当であること。	適・否		
	③　10㎝以下の間隔で直径１㎝以上の鉄棒がはめ込んであること。	適・否		
	④　窓の内方に，不透明ガラスを使用した引戸があること。	適・否		
	⑤　窓の外方に，外から開くことのできない防火扉があること。	適・否		
1-7　搬出入装置を有す
　る火薬庫以外の火薬
　庫の床及び通気孔
　(24-6)
	①　床は地盤面から30㎝以上の高さであること。	適・否		
	②　床下に３個以上の通気孔を設けてあること。	適・否		
	③　通気孔に金網が張ってあること。	適・否		
	④　幅20㎝以上の通気孔の場合，約５㎝の間隔で，直径１㎝以上の鉄棒をはめ込んであること。	適・否

検　査　項　目
	
検　　　査　　　内　　　容
	
結　果
	
特記事項
	
1-8　搬出入装置を有す
　る火薬庫以外の火薬　庫の内面　(24-7)	①　火薬庫の内面（壁，床，天井）はすべて板張りであること。	適・否		
	②　火薬庫の床面に鉄類を表していないこと。
	適・否
		
1-9　火薬庫の換気孔
　(24-8)
	①　換気孔に金網が張ってあること。	適・否		
	②　換気孔は天井に１個以上設けてあること。	適・否		
	③　天井裏から外部に通ずるように両つまに各１個以上設けてあること。	適・否		
1-10　火薬庫の暖房設　備　(24-9)	　暖房設備は，温水式以外のものを使用していないこと。
	適・否
	（設置してある場合）　	
1-11　火薬庫の照明設
　備
　(24-10)
 （設置してある場合）	①　防爆式の電燈であること。	適・否	（設置してある場合）　	
	②　配線は，金属線ぴ工事，金属管工事，がい装ケーブルを使用するケーブル工事等火薬庫内に表さないように配線していること。	適・否
		
	③　自動遮断器又は開閉器は火薬庫外に設置してあること。	適・否		
1-12　火薬庫の小屋組
　及び屋根
　(24-11)	①　小屋組は木造であること。	適・否		
	②　屋根の外面は，金属板，スレート板，瓦等の不燃性物質を使用し，　盗難及び火災を防ぐ構造であること。	適・否
		
1-13　避雷装置
　(24-12)	①　避雷装置を設けてあること。	適・否		
	②　避雷装置は，別表dによる。	適・否		
1-14　土堤
　(24-13)	①　火薬庫の周囲を土堤で囲んであること。	適・否		
	②　土堤は，別表aによる。	適・否		
1-15　防火設備及び警   戒設備
　(24-14)
	①　火薬庫の境界に沿い，幅２ｍ以上の防火用空地があること。	適・否		
	②　境界付近に貯水槽を備えバケツを置くなど，防火設備があること。	適・否		
	③　境界には有刺鉄線等を張り，入口を施錠し，火薬庫の境界に「火薬」，「立入禁止」，「火気厳禁」等を書いた警戒札があること。	適・否
		
1-16　点灯設備等
　(24-15)
	火薬庫の外部はできるだけ夜間点燈し，天井裏又は屋根に盗難防止のための金網を張ってあること。
　（金網：８番線以上の太さで網目５㎝以下）	適・否
	　金網の太さ網目は｢盗難防止設備基準｣	
1-17　警鳴装置等
　(24-16)	①　火薬庫には警鳴装置を設置してあること。
　（見張所等を設置し，見張人を常時配置している場合を除く。）	適・否

「盗難防止設備基準」

	
	②　警鳴装置は，正常に作動すること。	適・否		
	③　管理すべき者が常駐している場所の警鳴装置が作動すること。	適・否		
	④　その他警鳴装置の機能は適切であること。
　・扉にドアスイッチがあること。
　・有線式の場合，配線のどの部分を切っても警鳴装置が作動する
　　構造であること。
　・天井に警戒細線（又は振動装置）があること。
  ・内壁に警戒細線があること｡(鉄筋コンクリートの場合を除く｡)
　・警鳴部は堅固な設備に収納し，かつ施錠してあること。
　・警鳴装置の音量は，80ホン以上であること。	適・否
		
（貯蔵上の取扱い）
 （21-2ほか）	①	境界内に爆発，発火，燃焼しやすい物をたい積していないこと｡	適・否	

	
	②　火薬類以外の物を貯蔵していないこと。	適・否		
	③　床面は清掃されていること。	適・否		
	④　火薬類を収納した箱は，内壁から30㎝以上隔て，高さは1.8ｍ以下であること。	適・否
		
	⑤　製造後１年以上経過した火薬類がある場合，異常はないこと。	適・否		
	⑥　帳簿は正確に記載し，在庫と一致すること。	適・否		
　注）規則第32条の特則承認を受けたものにあっては，その承認された基準による。