地上式三級火薬庫定期自主検査検査表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火薬庫所有者

	検査実施日	　　　　年　　月　　日	
		
検査者
	
     　　　　　                    

火薬庫所在地

			
		検査火薬庫	爆薬庫　・　火工品庫	

最大貯蔵量

	
許可年月日許可番号	 　
			
保安責任者免状番号	
			
代理者
免状番号	
	立会者		
		同行者		
検　査　項　目	検　　　査　　　内　　　容	結　果	特記事項	
4-1　保安距離　(23)

	近　接　す　る　保　安　物　件　名	 法定距離	 実際距離	適・否

	事業用施設とは，規則第23条第７項の適用をいう。

	
	 第１種保安物件		        ｍ	        ｍ			
	 第２種保安物件		        ｍ	        ｍ			
	 第３種保安物件
 (事業用施設)		        ｍ	        ｍ			
		 （　　　           ）	        ｍ	        ｍ			
	 第４種保安物件
 (事業用施設)		        ｍ	        ｍ			
		 （                 ）	        ｍ	        ｍ			
	 規則第23条の３の適用の有無（土堤：４分の５以上の高さ）	有・無		
4-2　火薬庫の入口の
扉　(24-4)

	①　入口の扉は二重扉であること。	適・否	

	②　外扉は耐火扉で厚さ３㎜以上の鉄板製であり，かつ内側をアングル　等で補強してあること。	適・否
		
	③　内扉と外扉はそれぞれ錠があり，外扉の錠は，南京錠及びえび錠以外の錠であること。	適・否

　「盗難防止設備基準」

	
	④　その他盗難防止の措置が講じてあること。
　・内扉は木製であること。
　・外扉の蝶番は３箇所以上あること。
　・蝶番側にロッド棒が上下２箇所以上取り付けてあること。
　・その他扉枠の固定，目隠し等がしてあること。	適・否

		
4-3　火薬庫の窓 
　(24-5)
　（設置してある場合）
　
	①　窓は地盤面から１.７ｍ以上の高さであること。	適・否	　

	
	②　数は火薬庫の大きさに応じ適当であること。	適・否		
	③　10㎝以下の間隔で直径１㎝以上の鉄棒がはめ込んであること。	適・否		
	④　窓の内方に，不透明ガラスを使用した引戸があること。	適・否		
	⑤　窓の外方に，外から開くことのできない防火扉があること。	適・否		
4-4　搬出入装置を有す
　る火薬庫以外の火薬
　庫の床及び通気孔
　(24-6)
	①　床は地盤面から30㎝以上の高さであること。	適・否	

	
	②　床下に３個以上の通気孔を設けてあること。	適・否		
	③　通気孔に金網が張ってあること。	適・否		
	④　幅20㎝以上の通気孔の場合，約５㎝の間隔で，直径１㎝以上の　鉄棒をはめ込んであること。	適・否
		
4-5　搬出入装置を有す
る火薬庫以外の火薬
　庫の内面　(24-7)	①　火薬庫の内面（壁，床，天井）はすべて板張りであること。	適・否	

	②　火薬庫の床面に鉄類を表していないこと。
	適・否
		
4-6　火薬庫の換気孔
　(24-8)
	①　換気孔に金網が張ってあること。	適・否	

	②　換気孔は天井に１個以上設けてあること。	適・否		
	③　天井裏から外部に通ずるように両つまに各１個以上設けてあること。	適・否		
4-7　火薬庫の暖房設
備　(24-9)	　暖房設備は，温水式以外のものを使用していないこと。
	適・否
	 （設置してある場合）　	
4-8　火薬庫の照明設
備　(24-10)	①　防爆式の電燈であること。	適・否	（設置してある場合）　

	②　配線は，金属線ぴ工事，金属管工事，がい装ケーブルを使用するケ　ーブル工事等火薬庫内に表さないように配線していること。	適・否
		
	③　自動遮断器又は開閉器は火薬庫外に設置してあること。	適・否		

検　査　項　目	検　　　査　　　内　　　容	結　果	特記事項	
4-9　点灯設備等
　(24-15)
	　火薬庫の外部はできるだけ夜間点燈し，天井裏又は屋根に盗難防止のための金網を張ってあること。
（金網：８番線以上の太さで網目５㎝以下）	適・否

	　金網の太さ網目は｢盗難防止設備基準｣	
4-10　警鳴装置等
　(24-16)

	①　火薬庫には警鳴装置を設置してあること。
　　（見張所等を設置し，見張人を常時配置している場合を除く。）	適・否

「盗難防止設備基準」

	
	②　警鳴装置は，正常に作動すること。	適・否		
	③　管理すべき者が常駐している場所の警鳴装置が作動すること。	適・否		
	④　その他警鳴装置の機能は適切であること。
　・扉にドアスイッチがあること。
　・有線式の場合，配線のどの部分を切っても警鳴装置が作動する　
　構造であること。
　・天井に警戒細線（又は振動装置）があること。
  ・内壁に警戒細線があること。(鉄筋コンクリートの場合を除く｡)
　・警鳴部は堅固な設備に収納し，かつ施錠してあること。
　・警鳴装置の音量は，80ホン以上であること。	適・否

		
4-11　火薬庫の壁
　(27-1-1)

	①  火薬庫の前面以外の壁の厚さは，鉄筋コンクリート造の部分は20㎝以上，補強コンクリートブロック造の部分は30㎝以上であること。	適・否

	
	②　前面の壁の厚さは，10㎝以下の無筋コンクリートブロックであ　ること。	適・否
		
4-12　火薬庫の小屋組
　及び屋根　(27-1-2)

	①　小屋組は木造であること。	適・否	

	
	②　屋根の外面は，鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であって，爆発の際軽量の飛散物となるようなものを使用し，かつ盗難を防ぎ得る構造であること。	適・否

4-13　火薬又は爆薬と　
火工品とを同時に貯
　蔵する火薬庫の隔壁
　(27-1-3)
	①　床の下を基礎と一体をなす厚さ１０㎝以上のコンクリート打ちとして　いること。	適・否

	②　厚さは，30㎝以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ40㎝以上の補強コンクリート造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体をなるよう設けてあること。	適・否

	
4-14　火薬庫の入口等 
　(27-1-4)	①　入口は，附近の保安物件に対し，危険の虞のない側に設けてあるこ　と。	適・否

	②　火薬庫の外側に注水しうる設備を設けてあること。	適・否		
4-15　火薬庫の土堤等
　（27-1-5）	①　火薬庫の周囲を土堤又は簡易土堤で囲んであること。	適・否	
	
	②　土堤又は簡易土堤は，別表ａ又は別表ｂによる。	適・否		
　（貯蔵上の取扱い）

	①　境界内に爆発，発火，燃焼しやすい物をたい積していないこと。	適・否	

	
	②　火薬類以外の物を貯蔵していないこと。	適・否		
	③　床面は清掃されていること。	適・否		
	④　爆薬庫には最高最低寒暖計が備えられていること。	適・否		
	⑤　製造後１年以上経過した火薬類がある場合，異常はないこと。	適・否		
	⑥　帳簿は正確に記載し，在庫と一致すること。	適・否		
　注）規則第32条の特則承認を受けたものにあっては，その承認された基準による。