煙火火薬庫定期自主検査検査表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火薬庫所有者

	検査実施日	　　　　年　　月　　日	
		
検査者
	     　　　　　                 

火薬庫所在地

			
		検査火薬庫		

最大貯蔵量

	
許可年月日許可番号	 　
			
保安責任者免状番号	
			
代理者
免状番号	
	立会者		
		同行者		
検　査　項　目	検　　　査　　　内　　　容	結　果	特記事項	
5-1　保安距離　(23)

	近　接　す　る　保　安　物　件　名	 法定距離	 実際距離	適・否

	事業用施設とは，規則第23条第７項の適用をいう。

	
	 第１種保安物件		        ｍ	        ｍ			
	 第２種保安物件		        ｍ	        ｍ			
	 第３種保安物件
 (事業用施設)		        ｍ	        ｍ			
		 （　　　           ）	        ｍ	        ｍ			
	 第４種保安物件
 (事業用施設)		        ｍ	        ｍ			
		 （                 ）	        ｍ	        ｍ			
	 規則第23条の３の適用の有無（土堤：４分の５以上の高さ）	有・無		
5-2　火薬庫の設置場
所　(24-1)	　設置場所は湿地でないこと。
	適・否

5-3　搬出入装置を有す
　る火薬庫以外の火薬
　庫の内面　(24-7)	①　火薬庫の内面（壁，床，天井）はすべて板張りであること。	適・否	

	②　火薬庫の床面に鉄類を表していないこと。
	適・否
		
5-4　火薬庫の換気孔
　(24-8)
	①　換気孔に金網が張ってあること。	適・否	

	②　換気孔は天井に１個以上設けてあること。	適・否		
	③　天井裏から外部に通ずるように両つまに各１個以上設けてあること。	適・否		
5-5　火薬庫の暖房設
備　(24-9)
 （設置してある場合）	　暖房設備は，温水式以外のものを使用していないこと。

	適・否

	　

5-6　火薬庫の照明設
備　(24-10)
 （設置してある場合）
	①　防爆式の電燈であること。	適・否	　

	
	②　配線は，金属線ぴ工事，金属管工事，がい装ケーブルを使用するケ　ーブル工事等火薬庫内に表さないように配線していること。	適・否
		
	③　自動遮断器又は開閉器は火薬庫外に設置してあること。	適・否		
5-7　火薬庫の小屋組
及び屋根　(24-11)
	①　小屋組は木造であること。	適・否	

	②　屋根の外面は，金属板，スレート板，瓦等の不燃性物質を使用し，　盗難及び火災を防ぐ構造であること。	適・否
		
5-8　避雷装置　
　(24-12)	①　避雷装置を設けてあること。	適・否	
	
	②　避雷装置は，別表ｄによる。	適・否		

検　査　項　目	検　　　査　　　内　　　容	結　果	特記事項	
5-9　防火設備及び警
戒設備　(24-14)

	①	火薬庫の境界に沿い，幅２ｍ以上の防火用空地があること。	適・否	
	
	②	境界付近に貯水槽を備えバケツを置くなど，防火設備があること。	適・否		
	③	境界には有刺鉄線等を張り，入口を施錠し，火薬庫の境界に「火
薬」，「立入禁止」，「火気厳禁」等を書いた警戒札があること。	適・否

5-10　火薬庫の構造
(28-1)　　  　　    	①　平屋建の鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造であるこ　と。	適・否

	
	②  基礎は堅ろう高位であること。	適・否		
	④	排水に留意していること。	適・否		
5-11　火薬庫の入口の
　扉　(28-1-2)

	①	入口の扉は，二重扉であること。	適・否	

「盗難防止設備基準」

	
	②	外扉は耐火扉で，厚さ３㎜以上の鉄板であり，アングル等で適当に
補強してあること。	適・否
		
	③　内扉と外扉にはそれぞれ錠があること。	適・否		
	④　その他盗難防止の措置が講じてあること。
    ・内扉は木製であること。
    ・外扉の蝶番は３箇所以上あること。
    ・蝶番側にロッド棒が上下２箇所以上取り付けてあること。
    ・その他扉枠の固定，目隠し等がしてあること。         	適・否

		
5-12　火薬庫の壁
　(28-2)	  火薬庫の壁の厚さは，鉄筋コンクリート造 の部分は10㎝以上，補強コンクリートブロック造の部分は20㎝以上であること。	適・否

5-13　通気孔
　(28-3)	①　床下に火薬庫の大きさに応じて２個以上の通気孔を設けてあること。	適・否

	
	②　通気孔に金網が張ってあること。	適・否		
	③　幅20㎝の通気孔には，約５㎝の間隔で，直径１㎝以上の鉄棒をはめ込んであること。	適・否
		
5-14　土堤等　(28-4)	①　最大貯蔵量が２トンを超える場合は土堤又は簡易土堤，２トン以下の場合は土堤，簡易土堤又は防爆壁で囲んであること。	適・否

	
	②　土堤，簡易土堤又は防爆壁は，別表ａ～別表ｃによる。	適・否		
（貯蔵上の取扱い）

	①　境界内に爆発，発火，燃焼しやすい物をたい積していないこと。	適・否	

	
	②　火薬類以外の物を貯蔵していないこと。	適・否		
	③　床面は清掃されていること。	適・否		
	④　製造後１年以上経過した火薬類がある場合，異常はないこと。	適・否		
	⑤　帳簿は正確に記載し，在庫と一致すること。	適・否		
　注）規則第32条の特則承認を受けたものにあっては，その承認された基準による。